## Költségek
Fejlesztés | Ssz. | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen nettó | Indoklás | Műszaki tartalom
Tolózár csere
| 1 | Meglévő uszodavíz tolózár cseréje, NA150 méretben, kompletten, vezetékbe építve | 2 | db | 148500 | 19800 | 297000 | 39600 |  | elhasználódás miatt nem használható | Üzembiztonság
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 297000 | 39600 | 336600
Hőszivattyús rendszer távfelügyelete
| 2 | Hőszivattyús rendszer egyedi távfelügyeleti rendszerelemek beépítése | 7 | db | 185000 | 25800 | 1295000 | 180600 |  | távfelügyelet nem volt költségelve előző beruházásnál | Távfelügyelettel mind a szerviz, mind az üzemeltetési költségek csökkenthetőek. Nem kell a berendezéseket a helyszínen leolvasni, ellenőrizni, ezen feladatok távolról elvégezhetőek.
| 3 | Egyedi távfelügyeleti rendszerelemek összehangolása, beállítása | 1 | db | 0 | 189600 | 0 | 189600
| 4 | CAT5 kábel elhelyezése távfelügyeleti rendszerelemek számára | 235 | m | 2690 | 1540 | 632150 | 361900
| 5 | Egyedi távfelügyelet megjelenítése grafikus felületen, programozással, weblapos megjelenítéssel | 1 | klt | 0 | 1268900 | 0 | 1268900
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 1927150 | 2001000 | 3928150
Elfolyó vezeték cseréje
| 6 | Meglévő elfolyóvíz vezetékének cseréje erős korrodáltság miatt, NA100 méretben | 6 | m | 29800 | 11500 | 178800 | 69000 |  | elhasználódásból adódóan cserélni kell | Üzembiztonság
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 178800 | 69000 | 247800
Serkentő szivattyú tanmedence feltöltés
| 7 | Serkentő szivattyú | 1 | db | 669500 | 115600 | 669500 | 115600 |  | medence leürítési idő növekedés miatt nem elég a feltöltési idő hálózati nyomással | A jelenleg beépített szivattyú nem üzemképes, cseréje indokolt. A szivattyú beépítésével a víz-víz hőszivattyú működési ideje duplázható, a jelenlegi 2 óra helyett 4 óra napi üzemidőre. Az üzemóra növeléssel minden tanmedence leengedés alkalmával 100kWh energia nyerhető vissaz óránként (ca 0.7mFt/év)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 669500 | 115600 | 785100
Használati melegvíz hőcserélők cseréje
| 8 | Használati melegvíz előfűtő hőcserélő | 1 | db | 2889500 | 856400 | 2889500 | 856400 |  | folyamatos üzemzavar, korrodáltság | Meglévő csöves hőcserélők műszakilag erősen elhasználódtak, indokolt a cseréjük. Az új lemezes hőcserélőkkel a felfűtési idő jelentősen csökkenthető, a jobb hőátadás miatt a hőcserélőknek kisebb az energetikai vesztesége, magasabb a hatásfoka. A magasabb hatásfok miatt a melegvíztermelés költsége csökkenthető, várhatóan 20-30%-kal (ca 1.6mFt/év megtakarítás)
| 9 | Használati melegvíz hőcserélő | 1 | db | 3889740 | 985400 | 3889740 | 985400 |  | folyamatos üzemzavar, korrodáltság
| 10 | Használati melegvíz hőcserélő primer szivattyú | 1 | db | 2395000 | 485000 | 2395000 | 485000 |  | folyamatos üzemzavar, gyakori leállás
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 9174240 | 2326800 | 11501040
Medence hőcserélő uszodához
| 11 | Medencevíz hőcserélő | 1 | db | 4568900 | 945800 | 4568900 | 945800 |  | meglévő hőszivattyúk hatékony kapacitás kihasználása | A most megvalósult beruházás a fürdőfejlesztésben több fejlesztési ütemet is megelőzőtt. A tervezettek szerint új fürdőépület és meglévő épület gépészeti rendszerének felújítása készült volna el valamint a gázkazánok cseréje. Így a zúj hőszivattyús rendszer többletteljesítménnyel rendelkezik. A levegő-víz hőszivattyúk kapacitása nincs optimálisan kihasználva, mivel ezen berendezések csak a használati melegvíz termelésben vesznek részt. A berendezések üzemóráit tekintve 30-40% a kihasználtság, mely alacsony. A medencevíz hőntartására is lehetne használni a berendezéseket. Az új lemezes hőcserélővel és szivattyúval ráköthető a hőszivattyús rendszer az uszodavíz körére. A hőszivattyús rendszer használatával a gázkazánhoz képet 30-50% energia megtakarítás érhető el (ca. 3.9mFt/év megtakarítás).
| 12 | Medence hőcserélő primer szivattyú | 1 | db | 1658500 | 485000 | 1658500 | 485000 |  | meglévő hőszivattyúk hatékony kapacitás kihasználása
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 6227400 | 1430800 | 7658200
|  | Teljes fejlesztés összesen: | [6 empty] | 24456890